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Апарат газовий двоконтурний          

                 АГД-23-12-В-д  ДСТУ 4059-2001
                                   Настанова щодо експлуатування
                                    АГД-23-12-В-д 00.00.000. НЕ
                                         УВАГА!

Апарати газові двоконтурні відносяться до складної техніки і тому їх необхідно купувати лише у виробника, або його представників. Це захистить Вас від фальсифікованої та неякісної продукції.

При перепродажі апаратів (комісійна торгівля) втрачаються гарантійні зобов’язання. 

Вимагайте заповнення торгівельною організацією свідоцтва про продаж апарата та талонів на гарантійний ремонт. При купівлі перевірте комплектність та товарний вигляд. Після продажу апарата підприємство-виробник не приймає претензій щодо  комплектності, товарного вигляду та механічних пошкоджень.

Монтаж, налагоджування, введення в експлуатування, технічне обслуговування, усунення неполадок повинні проводитись ліцензованими організаціями із представниками служб газового господарства з обов’язковим заповненням контрольного талону.

Якщо протягом гарантійного терміну апарат експлуатувався з порушенням правил, зазначених в настанові щодо експлуатування, або при відсутності відміток у контрольному і гарантійному талонах, ремонт здійснюється за рахунок власника.
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 Ця  настанова щодо експлуатування (далі-настанова) призначена для вивчення і експлуатування апарата газового двоконтурного АГД-23-12-В-д  ДСТУ 4059-2001 (далі - апарат).

Документ містить відомості про конструкцію, інструкцію з монтажу і пуску апарата, характеристику апарата, вказівки, необхідні для правильної і безпечної роботи апарата, паспорт, гарантійні зобов’язання.

1 ПРИЗНАЧЕННЯ АПАРАТА
1.1 Апарат, призначений для потреб опалюва​ння та гарячого водопостачання (далі - ГВП) квартир індивідуальних житлових приміщень з наявністю вертикального каналу (димоходу) для відведення продуктів згоряння. Апарат розрахований для використання в системі опалення з примусовою циркуляцією теплоносія, для чого встановлено циркуляційний насос.
УВАГА: ПРИ ВИКОРИСТАННІ АПАРАТА В ІНШИХ ЦІЛЯХ ТА ПРИ НЕВИКОНАННІ ВКАЗІВОК ЩОДО ЙОГО УСТАНОВКИ ТА ЕКСПЛУАТУВАННЯ, ВКАЗАНИХ В ЦІЙ НАСТАНОВІ, ПІДПРИЄМСТВО-ВИРОБНИК ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ НЕСЕ.
1.2 Апарат працює на природному газі згідно з ГОСТ 5542-87 низького тиску з робочим тиском 1,27 кПа (130 кг/ м2).

1.3 Апарат виготовляється в кліматичному виконанні УХЛ категорії 4.2 за ГОСТ 15150-69.
1.4 Апарат обладнано автоматикою безпеки і регулювання (далі - автоматика), що входить до його складу. 

1.5 Умовне позначення апарата:
 АГД – 23 – 12 – В – д  




 де   А – апарат;

Г – опалювальний газовий;

Д – двоконтурний;

23 – теплопродуктивність в кВт;

12 – природний газ згідно з ГОСТ 5542 – 87;

В – подавання повітря для горіння з приміщення, де встановлений апарат, з відведенням продуктів згоряння у димохід із природною тягою;

д – для систем опалення з розширювальним баком під тиском.
            2 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1 Технічні характеристики апарата, основні параметри і розміри наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
	Найменування      параметра
	Одиниця 
фізичної

величини
	Умовне позначення    апарата

	
	
	АГД-23-12-В-д
	

	1  Теплопродуктивність, не більше

2  Мінімальна теплопродуктивність на опалювання, не менше
3  Максимальна температура води на виході з апарата, не більше
4 Діапазон регулювання температури води в системі опалення на виході з апарата
5  Коефіцієнт корисної дії, не менше

6  Номінальна витрата газу, +1 0%

7  Максимальний тиск води в системі опалення, не більше

8  Мінімальний тиск води в системі опалення, не менше

9  Температура продуктів згоряння на виході з апарата, не менше

10 Тиск води в системі ГВП:

                максимальний, не більше
                мінімальний, не менше
11 Витрати води на ГВП: 
при температурі ∆t = 250С, не більше 
при температурі ∆t = 350С, не більше

12 Діапазон регулювання температури води в системі ГВП

13 Номінальна напруга/частота 

14 Номінальна споживана потужність, не більше

15 Ступінь електрозахисту

16 Об’єм розширювального бака

17 Габаритні розміри, не більше:

-   довжина                                                                         

-   ширина

-   висота

18  Маса, не більше                                                                                       

19 Діаметри приєднувальних патрубків:

· до системи газопостачання
· до контура опалення
· до контура ГВП
· відведення продуктів згоряння
	кВт

кВт

оС

оС
%
Нм3/год

МПа
МПа
оС

МПа
МПа
л/год
л/год
оС

В/Гц
Вт

-
л

мм

мм

мм
кг

дюйм
дюйм

дюйм

мм
	23

8

80
від 35 до 80
92

2,65
0,3
0,08

120

0,6
0,1
12,5
9,0
від 30 до 60
220/50
120

ІР 44
8

360
420
885
41
¾

¾

½

125
	


3 КОМПЛЕКТНІСТЬ
3.1 До комплекту поставки апарата для системи опалення з примусовою циркуляцією теплоносія  повинні входити:

- апарат газовий двоконтурний, який обладнано системою автоматики безпеки і електронного регулювання; циркуляційним насосом, манометром тиску теплоносія для системи опалення; 

- експлуатаційний документ на апарат - настанова щодо експлуатування;
- експлуатаційний документ на автоматику.
4 КОНСТРУКЦІЯ І РОБОТА АПАРАТА
Апарат, згідно з рисунком 1, являє собою стальний  каркас, зварений у вигляді прямокутної шафи і закритий декоративним кожухом. Апарат складається із таких основних складових частин:
1 – камера згоряння; 
2 – рама; 
3 – тягопереривач;
4 – гідроблок; 
5 – труба газова; 
6 – труба зворотної магістралі;
7 – труба подавальної магістралі; 
8 – труба вхідна для ГВП; 
9 – труба вихідна для ГВП; 
10 – пульт керування; 
11 – кожух передній; 
12 – стінка бокова права; 
13 – стінка бокова ліва; 
14 – піддон пальника; 
15 – піддон апарата; 
16 – теплообмінник; 
17 – основний пальник; 
18 – електроди розпалювання; 
19 – електрод контролю полум’я; 
20 – газовий клапан 845 SIGMA; 
21 – насос циркуляційний; 
22 – манометр; 
23 – бак розширювальний; 
24 – клапан автоматичного видалення повітря; 
25 – запобіжний клапан; 
26 – аварійний термостат; 
27 – датчик температури води; 
28 – датчик тяги; 
29 – реле тиску; 
30 – реле протоку води.

Апарат закріплюється на стіні за допомогою гачкоподібних дюбелів (дюбелі в комплект апарата не входять). На каркасі розміщені такі елементи: розширювальний бак 23, розміщений в задній частині рами 2,  в верхній частині  - тягопереривач 3; під тягопереривачем – розміщено теплообмінник 16, під ним камера згоряння 1, в якій розміщено основний пальник 17. В нижній частині каркаса на кронштейнах закріплено пульт керування 10 з автоматикою безпеки, за якою розміщені циркуляційний насос 21, гідроблок 4 та спеціальний газовий клапан 20.  Каркас практично виконує роль задньої стінки апарата, а бокові та передня його сторони закриті декоративним кожухом. Для підключення апарата до зовнішніх трубопроводів систем газопостачання, опалення, ГВП, від відповідних елементів апарата, в нижній частині каркаса виведені патрубки згідно з рисунком 2.

 Тягопереривач – це клепаний металевий короб, призначений для збирання та організованого виведення в димохід продуктів згоряння, які проходять через теплообмінник з камери згоряння. Для приєднання його до димоходу в верхній частині знаходиться патрубок.
Теплообмінник виконаний у вигляді змійовика із мідної трубки, зовнішня поверхня якої має ребра та покрита фарбою спеціального складу, захищаючи теплообмінник від зовнішньої корозії. Для захисту від перегріву на ньому встановлений температурний датчик. На патрубках, які з’єднують теплообмінник з системою опалення і ГВП, встановлені датчики температури та тиску.
Камера згоряння  – виконана із металевих стінок, які утворюють простір між теплообмінником та основним пальником. Внутрішня поверхня стінок закрита спеціальною теплоізоляцією. В передній стінці камери згоряння розміщено отвір, для спостереження за процесом горіння.

Під камерою згоряння знаходиться основний пальник, який складається з вогневих секцій, колектора з соплами. Через патрубок газопостачання та газовий клапан, газ поступає в колектор з соплами, а далі у вогневі секції, де змішується з повітрям. Для забезпечення розпалювання газоповітряної суміші в конструкції основного пальника передбачено електрод розпалювання, а для контролю полум’я – іонізаційний електрод.

Циркуляційний насос за допомогою патрубків приєднано до теплообмінника і системи опалення. Перед насосом за допомогою багатофункціонального колектора приєднано запобіжний клапан, який  захищає систему опалення та апарат від надмірного тиску в контурі опалення.  

Для компенсації температурного розширення води в системі опалення в конструкції апарата передбачено розширювальний бак.

            4.1 Підготовка апарата до роботи
Перед початком розпалювання апарата необхідно:

- впевнитись у відсутності пошкоджень кожуха та органів управління;

· перевірити готовність апарата до роботи: правильність монтажу (підключення зовнішніх трубопроводів згідно з рисунком 2, сис​тем водо- та газопостачання та їх герметичність, опалення і видалення продуктів згоряння, провентилювати приміщення, у якому встановлено апарат, протягом   10-15 хвилин;

- наповнити контур опалення водою; 
- перевірити, чи закриті всі наявні газові крани перед апаратом;

- перевірити  наявність тяги в димоході.

4.1.1  Вмикання та вимикання апарата, обслуговування автоматики, дотримання вимог безпеки згідно з цією настановою.

4.2 Використання апарата передбачає пуск, регулювання та зупинку.

4.2.1 Пуск апарата проводиться в такій послідовності:

-  відкрити газовий кран перед апаратом;
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-  перевести  перемикач робочих режимів 1 згідно з рисунком 3 в положення режиму “ЗИМА”            ;

-  перевести  регулятор установки температури опалення в потрібне положення;

Після пуску апарата в роботу до повного прогрівання теплоносія в контурі опалення  через оглядове віконце можна побачити спалахи жовтого кольору над основним пальником. Це результат утворення конденсату на стінках теплообмінника. При прогріванні теплообмінника  конденсація припиниться.

УВАГА: НЕОБХІДНО ПАМ’ЯТАТИ, ЩО РОБОТА АПАРАТА ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ ТЕПЛОНОСІЯ МЕНШЕ 500С ЗУМОВЛЮЄ ПЕРІОДИЧНУ ПОЯВУ КОНДЕНСАТУ, НАЯВНІСТЬ ЯКОГО, ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ЧАСУ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ БАГАТОШАРОВУ КОРОЗІЮ МЕТАЛУ. 

4.2.2 Припинення роботи апарата

Захисні  відключення проводяться в автоматичному режимі роботи апарата.

Кероване відключення апарата передбачає припинення функціонування і відключення від системи газопостачання, що виконується вручну.

[image: image9.jpg]


Для повного відключення подачі газу перемикач робочих режимів слід повер​нути в положення “ВИМКН”      0     .   
Повторно включати апарат можна тільки через 5 хвилин після його повного відключення .

При виключенні апарата на довгий час, закрити газовий кран перед ним.

4.2.3 Порядок роботи апарата
З газової мережі природний газ низького тиску підводиться по підвідній трубі до автоматики безпеки та регулювання.

Апарат при​значений для роботи в системі опалення з примусовою циркуляцією води, де рух теплоносія створюється циркуляційним насосом. Коли вода на виході з апарата нагріваєть​ся до температури, відповідного значення заданого регулятором темпера​тури води, спрацьовує датчик температури води, який подає сигнал на плату керування, яка, в свою чергу,  перекриває подачу газу на основний пальник.

Після охолодження води в контурі опалення на величину диференціалу, подача газу до основного пальника автоматично відновлюється. Так здійснюється процес автоматичного пози​ційного регулювання роботи апарата. Зміна температури води на виході з апарата в контур опалення досягається поворотом у відповідне положення ручки регулювання температури 2 згідно з рисунком 3, розміщеної на панелі керування.

При відхиленні режиму роботи апарата від норми (затухання полу​м’я основного пальника, порушення розрідження в димоході, падіння тиску газу в мережі) спрацьовують елементи захисту автоматики і припиняється подача газу до основного пальника. Тільки після ліквідації причини аварійного відключення можливе розпалювання, яке проводиться вручну.

4.3 Використання апарата в режимі гарячого водопостачання

Використання апарата в режимі гарячого водопостачання передбачає пуск, регулювання температури теплоносія, регулювання температури  гарячої води, що відбирається, та зупинку.

Контур гарячого водопостачання вмикається автоматично: після відкриття крана відбору гарячої води відбувається спрацювання реле протоку води 30 згідно з  рисунком 1.

Температура води, що відбирається,  та її кількість залежить від температури, яка установлюється регулятором установки температури ГВП 3 (рисунок 3) та витрати води на вході в апарат. Водопровідна вода, що проходить через теплообмінник, нагрівається. 
4.3.1 Пуск апарата проводити згідно з 4.2.1 цієї настанови.

4.3.2 Пуск гарячого водопостачання проводиться в такій послідовності:

-  відкрити кран мийки чи душу для  забору гарячої води і переконатися у наявності тиску водопровідної води, при наявності тиску вмикається обігрів контура ГВП, насос припиняє циркуляцію;

· перевести ручку регулювання температури ГВП 3 згідно з рисунком 3 в потрібне положення;

4.3.3 Для переведення роботи апарата з режиму гарячого водопостачання в режим опалювання: необхідно закрити кран мийки чи душу для  забору гарячої води.
4.3.4 Користування апаратом в режимі гарячого водопостачання влітку.
В неопалювальний період  перемикач робочих режимів 1 завжди повинен бути в режимі “ЛІТО”             , (Рисунок 3).  Установлення необхідної температури води здійснюється відповідно до 4.3.2.
 5 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
УВАГА: ПРИ НАЯВНОСТІ ЗАПАХУ ГАЗУ В ПРИМІЩЕННІ ВІДКЛЮЧИТИ ГАЗ ГАЗОВИМ КРАНОМ НА ГАЗОПРОВОДІ ПЕРЕД АПАРАТОМ, ПРИМІЩЕННЯ ПРОВІТРИТИ. В ЦЕЙ ЧАС ВМИКАТИ ТА ВИМИКАТИ ЕЛЕКТРОПРИЛАДИ, КОРИСТУВАТИСЬ ТЕЛЕФОНОМ, ДЗВІНКОМ ТА ВІДКРИТИМ ПОЛУМ’ЯМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

5.1  Монтаж і експлуатування апарата повинні відповідати вимогам “Правил пожежної безпеки в Україні”  ДНАОП 0.01-1.01-2004.

5.2  Монтаж, інструктаж щодо експлуатування, запуск в роботу, профілактичне обслуговування апарата проводиться спеціалізованою організацією та місцевими службами газового господарства у відповідності з Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими Держміськтехнаглядом України №5 13.05.92 р. та ДБН В.2.5-20-2001 Газозабезпечення з обов’язковим заповненням контрольного талону на установлення.

5.3  Перевірка і очищення вихідного димового патрубка апарата, конвективного каналу будівлі, а також ремонт і спостереження за системою водяного опалення проводяться власником разом із працівни​ками житлово-експлуатаційних контор за правилами і нормами вказаними в 5.2.

5.4  Перед експлуатуванням апарата необхідно уважно ознайомитися з прави​лами і рекомендаціями, що викладені в цій настанові. 

УВАГА: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ НАСТАНОВИ НЕСЕ ВЛАСНИК АПАРАТА.

5.5  При монтажі й обслуговуванні апарата необхідно дотримуватися нижчезазначених заходів безпеки.

5.5.1 Приміщення, у якому встановлюється апарат, повинно мати вентиля​цію.
5.5.2  При експлуатуванні системи опалення необхідно стежити за наявністю тиску води в системі опалення.
5.5.3. При експлуатуванні системи опалення рівень тиску води не повинен бути нижче ніж 0,7бар, для цього необхідно проводити періодичне поповнення системи водою.  

Якщо рівень води недостатній, припиняється циркуляція води в системі. 


Рисунок 1- Апарат газовий двоконтурний  АГД-23-12-В-д  ДСТУ 4059-2001

 1 – камера згоряння; 2 - рама; 3 – тягопереривач; 4 – гідроблок; 5 – труба газова;             6 – труба зворотної магістралі; 7 – труба подавальної магістралі; 8 – труба вхідна для ГВП; 9 – труба вихідна для ГВП; 10 – пульт керування; 11 – кожух передній; 12 – стінка бокова права; 13 – стінка бокова ліва; 14 – піддон основного пальника; 15 – піддон апарата; 16 – теплообмінник; 17 – основний пальник; 18 – електроди розпалювання; 19 – електрод контролю полум’я; 20 – газовий клапан 845 SIGMA; 21 – насос циркуляційний; 22 – манометр; 23 – бак розширювальний; 24 – клапан автоматичного видалення повітря; 25 – запобіжний клапан; 26 – аварійний термостат; 27 – датчик температури води; 28 – датчик тяги; 29 – реле тиску; 30 – реле протоку води.
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Рисунок 2 - Підключення апарата до зовнішніх трубопроводів
А – подача гарячого теплоносія в систему опалення; В – подача газу; С – вхід холодної води; D - холодний теплоносій з системи опалення; Е – вихід гарячої води.
Рисунок 3 – Опис панелі управління

1.  Перемикач робочих режимів - можна встановити у такі положення:
· відключення апарата (режимів);
· режим “ЛІТО” (включено лише контур ГВП);
· режим “ЗИМА” (включено контур опалення і контур ГВП);
· розблокування стану відмови апарата.
2. Ручка регулювання температури системи опалення   -   поворотний   перемикач   для   установлення бажаної температури в системі опалення в діапазоні від 30°С до 76°С (рекомендується від 55°С до 76 °С). Підвищення температури – за  годинниковою стрілкою.

3. Ручка регулювання температури ГВП -  поворотний перемикач для установлення бажаної температури ГВП в діапазоні від 35°С до 60° С. Підвищення температури - за годинниковою стрілкою.
На панелі розміщено 10 світлодіодів, що відображують функціональний стан апарата і можливий стан відмови. Чотири світлодіоди відображують актуальний режим роботи апарата. Інші шість червоних світлодіодів відображують температуру води у відповідному режимі – системи опалення, або контурі ГВП, а при відмові ідентифікують її характер – світлодіод  мигатиме.
Відмови:
- 4. немає полум'я на пальнику (клапан  закритий);
- 5. перевищення температури води в системі опалення (спрацював граничний термостат);
- 6. немає відбору димових газів (спрацював датчик тяги);
- 7. немає тиску води в системі опалення (спрацював датчик тиску);
- 8. відмова датчика температури води в контурі ГВП;
- 9. відмова датчика температури води в системі опалення.
   Світлодіоди які постійно горять при вибраному режимі.
10. Напруга в електромережі (зелений).
11. Режим роботи контура ГВП (зелений).
12. Режим роботи системи опалення (зелений).
13. Наявність полум'я (жовтий).  
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Рисунок 4 – Гідравлічна система апарата
1 – тягопереривач; 2 – датчик тяги; 3 – теплообмінник; 4 – датчик температури води системи опалення; 5 – аварійний термостат системи опалення; 6 – основний пальник; 7 – електрод контролю полум’я; 8 – електроди розпалювання; 9 – газовий клапан; 10 – реле протоку води; 11 – запобіжний клапан на 3бар; 12 – кран наповнення системи опалення (підживлюючий кран); 13 – гідравлічний колектор; 14 – реле тиску води в системі опалення; 15 – циркуляційний насос; 16 – розширювальний бак; 17 – манометр; 18 - датчик температури води ГВП; 19 – клапан автоматичного видалення повітря.
6  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ АПАРАТА
6.1 Розміщення, монтаж, налагодження апарата і системи опалення викону​ється відповідно до проекту, розробленого акредитованою організацією та пого​дженого територіальним управлінням  газового господарства, та цієї настанови.

6.2 Апарат призначено для встановлення на стіні приміщення.

З’єднання апарата з димарем здійснюється за допомогою патрубка, що відводить дим, та, за необхідності, подовжуючого короба із покрівельної сталі або димового металорукава, розміри якого не повинні бути меншими за розміри патрубка, що відводить дим.

6.3 Димар повинен відповідати вимогам проекту і таким вимогам:
6.3.1   Місце приєднання  патрубка, що відводить дим, із димарем повинно бути ущільнене термостійким теплоізоляційним матеріалом. 
6.3.2.  Димар, до якого приєднується апарат, як правило, повинен бути розташований у внутрішній капітальній стіні будинку. 
Якщо димар металевий або азбестоцементний, то повинен бути  теплоізольований. 
6.3.3 Площа перетину димаря повинна бути  125мм х 250  мм, висота - згідно з проектом. 
Частина цегляного димаря, що виступає над дахом, повинна бути не  менше 0,5 м і теплоізольована. При виготовленні димаря з інших матеріалів його висота повинна бути не менше 1 м.
6.3.4 Димар повинен виводитися вище межі зони вітрового підпору.
Висота димаря над дахом будинку встановлюється в залежності від 

його відстані від верхів’я даху по горизонталі  і повинна бути:

- не менше 0,5 м над верхів’ям даху, якщо димар розташований на відстані не більше 1,5 м від верхів’я  даху;
- не нижче рівня верхів’я, якщо димар розташований на відстані від 1,5м до 3,0 м від верхів’я даху;
- не нижче лінії, проведеної від верхів’я даху вниз під кутом 10° до обрію, якщо димар розташований вище 3 м від верхів’я.
6.3.5 Канал димаря повинен бути вертикальним, щільним, без тріщин, звужень і виступів; у нижній частині каналу повинні бути передбачені дверцята для чищення димаря.
6.3.6 До димаря не допускається підключення інших опалювальних прила​дів.
6.4 При встановлені апарата обов’язково встановити фільтри на газову систему та систему водопостачання. 
7  ВВЕДЕННЯ АПАРАТА В ЕКСПЛУАТУВАННЯ
7.1 Введення апарата в експлуатування з налагодженням роботи основного пальника та елементів автоматики і перевіркою герметичності газових ліній ви​конується місцевими службами газового господарства відповідно до заходів безпеки, викладених у розділі 5 з обов’язковим заповненням контрольного талону на встановлення.

8 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
8.1  Наповнення системи опалення водою з водопроводу потрібно виконувати за допомогою вентиля 12, згідно з рисунком 4, до появи тиску на манометрі 1бар. Злив води з системи виконується через зливний вентиль 11.
8.2  При експлуатуванні системи опалення рівень тиску води не повинен бути нижче 0,7бар, для чого необхідно викону​вати періодичне поповнення системи водою.  

Якщо рівень води недостатній, припиняється циркуляція води в системі. 

8.3  По закінченні опалювального сезону, щоб уникнути корозії металу, систему залишають заповненою водою.

9  ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ
9.1 Транспортування апарата може здійснюватися будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів для даного виду транспорту за умови запобігання механічним пошкодженням та атмосферним опадам. 

9.2 Транспортне марковання апарата - згідно з ГОСТ 14192-96.
9.3 Консервація апарата згідно з ГОСТ 9.014-78. Термін зберігання в умовах зберігання 4 згідно з ГОСТ 15150-69  -  1 рік.

10  МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
	Назва  несправності і її зовнішній прояв та додаткові ознаки
	Ймовірна причина
	Методи усунення

	Мигає світлодіод 1 поз. 4 згідно з рисунком 3. 
	Відсутність полум’я на основному пальнику.
	Відсутність подачі газу на газовий клапан.*

	Мигає  світлодіод 2 поз. 5 згідно з рисунком 3. 
	Спрацював аварійний термостат.
	Повернути перемикач робочих режимів поз. 1 згідно з рисунком 3 в положення     або вимкнути енергопостачання на 5-10с.*

	Мигає світлодіод 3 поз. 6 згідно з рисунком 3.
	Спрацював датчик тяги.
	Провірити тягу. Повернути перемикач робочих режимів поз. 1 згідно з рисунком 3 в положення       або вимкнути енергопостачання на 5-10с.*

	Мигає світлодіод 4 поз. 7 згідно з рисунком 3. 
	Відсутній або низький тиск води в системі опалення.
	Запит буде розглянутий знову, якщо тиск води буде не нижче установленого в 8.2 цієї настанови.* 

	Мигає світлодіод 5 поз. 8 згідно з рисунком 3.
	Спрацював датчик температури ГВП.
	Звернутися до сервісної служби

	Мигає світлодіод 6 поз. 9 згідно з рисунком 3. 
	Спрацював датчик температури води системи опалення.
	Звернутися до сервісної служби

	Поперемінне мигання світлодіодів поз. 5 і поз. 6 згідно з рисунком 3.
	Являється застереженням про накип.
	Звернутися до сервісної служби

	*В іншому випадку звернутися в сервісну службу.


За наявності однієї або декількох несправностей, робота апарата  забороняється. 
До нормального режиму роботи можна повернутися тільки після усунення всіх несправностей, в іншому випадку звернутися в сервісну службу.
11  ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
11.1 Гарантійний термін – 30 місяців із дня продажу.

11.2 Підприємство-виробник гарантує безпеку роботи апарата протягом всього періоду експлуатування при дотриманні власником вимог, встановлених в цій настанові.

Гарантія поширюється на апарат, який проданий представником підприємства і введений в експлуатування службою газового господарства з обов’язковим заповненням контрольного талона на встановлення.

11.3 Претензії не приймаються, якщо:

· апарат і автоматика мають механічні пошкодження;

· автоматика має ознаки корозії;

· автоматика має ознаки розбирання складальних одиниць.

12  СВІДОЦТВО ПРО КОНСЕРВАЦІЮ
	Дата
	Найменування   роботи
	Термін дії,
роки
	Посада,

 прізвище та підпис



	
	
	
	


13 СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ
Аапарат  газовий двоконтурний            АГД-23-12-В-д     №                       .

       найменування  виробу                        позначення         заводський номер

відповідає ДСТУ 4059 -2001, виготовлений та прийнятий у відповідності з обов’язковими вимогами національних (міждержавних) стандартів, чинної технічної документації та визнаний придатним для експлуатування.

Начальник ВТК

МП

                   особистий підпис                       розшифрування підпису

                   рік, число, місяць  

лінія відрізу при поставці на експорт

позначення документа, за яким проводиться поставка

Керівник

підприємства

МП

                   особистий підпис                       розшифрування  підпису

                   рік, число, місяць  









Замовник









(за наявності)

МП

                   особистий підпис                       розшифрування підпису

                   рік, число, місяць  

14  СВІДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ
         Апарат газовий двоконтурний   АГД-23-12-В-д        №                            .

   найменування  виробу              позначення              заводський номер

         упакований          на          ВАТ «Барський машинобудівний завод»
                        найменування або шифр підприємства виробника відповідно до вимог, передбачених в діючій технічній документації

  посада                         особистий підпис            розшифрування підпису

              рік, число, місяць

15  ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ
15.1  Після закінчення нормативного терміну експлуатування апарат підлягає утилізації, а саме: комплектувальні елементи, ресурс роботи яких не вичерпано, підлягають використанню у якості запасних частин  апаратів ідентичної конструкції.

15.2  Коштовні метали, що містяться в елементах автоматики, які не підлягають подальшому використанню, повинні здаватись у приймальні пункти.

Чорні та кольорові метали підлягають здаванню у якості брухту.

КОРІНЕЦЬ ТАЛОНА №1
На гарантійний ремонт апарата газового двоконтурного   АГД-23-12-В-д    зав.№                                                                                                     (позначення)
Вилучений “___” ________20___р.     Слюсар _____________________

_____________________________      _____________________________

   (найменування організації)                      (прізвище)            (підпис)

_____________________________________________________________

                       (найменування підприємства та його адреса)

Талон №1

На гарантійний ремонт апарата газового двоконтурного   АГД-23-12-В-д                         
заводський № ________________  виготовленого___________________

                    

                      


  (дата виготовлення)

Проданий магазином № ________________________________________








(найменування торгу)

“___”  _____________20 ___ р.

Штамп магазину ______________________________________________








(підпис)

Власник та його адреса ________________________________________








(підпис)

Виконано роботи з усунення несправностей (виявлених дефектів):

_____________________________________________________________

Слюсар _________  Власник___________  “____”  __________20 ___ р.

                (підпис)                     (підпис)                          (дата)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ___________________________________________________




(найменування житлово-експлуатаційної контори або

       _______________________________________________________________

      підприємства газового господарства)

МП  _______________                   “____”  _______________20 ___ р.

               (підпис)                                                      (дата)

КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН
На встановлення апарата газового двоконтурного         АГД-23-12-В-д
зав. №  ______________________________

              (позначення)

1.  Дата встановлення   “___”  ____________ 20 ___ р.

2.  Адреса встановлення  _______________________________________

3.  Адреса і телефон житлово-експлуатаційної контори

       _______________________________________________________________

4.  Номер виробничо-експлуатаційної контори газового господарства

       _______________________________________________________________

Телефон    _______________

Адреса      ___________________________________________________

5. Ким зроблено монтаж _______________________________________

(найменування організації)

6. Ким зроблені (на місці встановлення) регулювання і налагодження 

апарата  _______________________________________________________

                 (найменування організації, посада, прізвище)

7. Дата введення апарата в експлуатування  “ ___ “  _________ 20 __р.

8. Ким зроблено пуск газу і інструктаж з правил користування апаратом   _______________________________________________________________

 


(найменування організації, посада, прізвище, підпис)

9. Інструктаж прослухав, правила користування апаратом засвоїв.

Прізвище абонента (власника) _____________________________________________________
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